# Ograniczenia lokalizacyjne dla mikrobiogazowni rolniczej

## 1. Odległości od dróg publicznych

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz Prawem budowlanym obowiązują minimalne odległości zabudowy od krawędzi jezdni:

- Autostrada – 50 m

- Droga ekspresowa – 40 m

- Droga krajowa – 25 m

- Droga wojewódzka – 20 m

- Droga powiatowa – 15 m

- Droga gminna – 10 m

Dla zabudowy zagrodowej urząd gminy może dopuścić mniejsze odległości, jeśli nie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu lub widoczność na drodze.

## 2. Odległości od rzek, cieków i wód powierzchniowych

Zgodnie z Prawem wodnym:

- Od linii brzegu rzeki, jeziora, kanału – min. 5 m

- Od wałów przeciwpowodziowych – min. 50 m (chyba że uzyskano zgodę Wód Polskich)

- Na obszarach zalewowych – budowa możliwa tylko po uzgodnieniu z Wodami Polskimi

Zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne muszą być szczelne i zabezpieczone przed przenikaniem do gruntu.
Często wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu instalacji.

## 3. Odległości od zabudowy mieszkalnej

Nie ma jednej normy w ustawie, jednak obowiązują wytyczne sanitarne i środowiskowe (określane w decyzji środowiskowej):

- Fermentor / reaktor biogazowy – 50–100 m

- Zbiornik pofermentu (otwarty) – 100–150 m

- Magazyn substratów organicznych (np. kiszonka, gnojowica) – 50–100 m

- Zbiorniki zamknięte (hermetyczne) – mogą być bliżej, jeśli brak emisji zapachów

Decyzja środowiskowa może określić indywidualne odległości w zależności od rodzaju substratów i technologii ograniczania emisji zapachów (np. biofiltry, neutralizatory).

## 4. Odległości przeciwpożarowe

Zgodnie z normą PN-B-02864:2013:

- Zbiornik biogazu – min. 10 m od granicy działki, 20 m od budynków mieszkalnych

- Agregat kogeneracyjny – min. 5 m od budynków gospodarczych

- Zbiornik pofermentu – brak wymogów ppoż., tylko wymogi konstrukcyjne

- Pomieszczenia techniczne – obowiązkowa wentylacja i detekcja metanu

## 5. Ograniczenia środowiskowe i gruntowe

- Grunty klasy I–III – wymagana zgoda ministra rolnictwa na zmianę przeznaczenia (jeśli inwestycja zajmuje powyżej 0,5 ha)

- Obszary Natura 2000 – konieczna decyzja środowiskowa i ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

- Tereny zalewowe – uzgodnienie z Wodami Polskimi (w praktyce często wykluczone)

- Emisje zapachów – obowiązek stosowania hermetyzacji, biofiltrów lub neutralizatorów

## 6. Wskazówki praktyczne

✅ Przygotuj mapkę z odległościami od dróg, domów i cieków wodnych – potrzebna do decyzji o warunkach zabudowy (WZ) i decyzji środowiskowej.
✅ Uzgodnij lokalizację z Wodami Polskimi, jeśli działka leży przy rzece lub w dolinie.
✅ Skonsultuj projekt ze strażą pożarną (PSP) – niektóre projekty wymagają formalnego uzgodnienia ppoż.
✅ Stosuj zbiorniki zamknięte i hermetyczne – zmniejszają emisję zapachów i pozwalają skrócić wymagane odległości.
✅ Zadbaj o zgodność z MPZP lub uzyskaj WZ – to warunek konieczny do uzyskania dotacji w programie „Energia dla Wsi”.

# Tabela – minimalne odległości i ograniczenia lokalizacyjne mikrobiogazowni rolniczej

| Element / obiekt odniesienia | Minimalna odległość | Podstawa prawna / uwagi |
| --- | --- | --- |
| Droga autostradowa | 50 m | Ustawa o drogach publicznych |
| Droga ekspresowa | 40 m | jw. |
| Droga krajowa | 25 m | jw. |
| Droga wojewódzka | 20 m | jw. |
| Droga powiatowa | 15 m | jw. |
| Droga gminna | 10 m | jw. |
| Rzeka, jezioro, kanał (linia brzegu) | 5 m | Prawo wodne – art. 232 |
| Wał przeciwpowodziowy | 50 m | Prawo wodne – wymagana zgoda Wód Polskich |
| Zabudowa mieszkalna (fermentor) | 50–100 m | Decyzja środowiskowa, wytyczne sanitarne |
| Zabudowa mieszkalna (zbiornik pofermentu otwarty) | 100–150 m | jw. |
| Magazyn substratów organicznych (kiszonka, gnojowica) | 50–100 m | jw. |
| Granica działki (zbiornik biogazu) | 10 m | PN-B-02864:2013 |
| Budynki mieszkalne (zbiornik biogazu) | 20 m | jw. |
| Budynki gospodarcze (agregat kogeneracyjny) | 5 m | jw. |
| Teren Natura 2000 / obszar chroniony | indywidualnie – po OOŚ | Wymagana decyzja środowiskowa |
| Teren zalewowy | budowa po uzgodnieniu z Wodami Polskimi | Często wykluczone |
| Grunty rolne klasy I–III | zmiana przeznaczenia, jeśli >0,5 ha | Zgoda ministra rolnictwa |
| Zbiornik pofermentu / fermentor | szczelny, zabezpieczony przed infiltracją | Prawo wodne, ochrona środowiska |

# Źródła danych – minimalne odległości i ograniczenia lokalizacyjne mikrobiogazowni

### 1. Ustawa o drogach publicznych

- Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 t.j.)

- Art. 43 ust. 1–2 określa minimalne odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni:

  - autostrada – 50 m

  - droga ekspresowa – 40 m

  - droga krajowa – 25 m

  - droga wojewódzka – 20 m

  - droga powiatowa – 15 m

  - droga gminna – 10 m

- Uwaga: Dla zabudowy zagrodowej gmina może dopuścić mniejsze odległości, jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.

### 2. Prawo wodne

- Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 t.j.)

- Art. 232 ust. 2 – obowiązek zachowania co najmniej 5 m od linii brzegu rzek, jezior, kanałów itp.

- Art. 176 i 177 – określenie zasad lokalizacji inwestycji w pobliżu wałów przeciwpowodziowych (min. 50 m) oraz konieczność uzgodnienia z PGW Wody Polskie.

- Art. 389–396 – wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla zrzutu wód opadowych, ścieków lub lokalizacji zbiorników.

### 3. Prawo budowlane

- Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j.)

- Określa ogólne wymagania lokalizacyjne, odległości od granic działki i obiektów.

- Dodatkowo: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 t.j.), w tym § 271–273 – dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i lokalizacji zbiorników.

### 4. PN-B-02864:2013

- Tytuł: „Ochrona przeciwpożarowa. Obiekty i instalacje przemysłowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego instalacji biogazu.”

- Określa minimalne odległości:

  - zbiornik biogazu – 10 m od granicy działki, 20 m od budynków mieszkalnych,

  - agregat kogeneracyjny – 5 m od budynków gospodarczych,

  - obowiązek stosowania detekcji metanu i wentylacji.

### 5. Wytyczne środowiskowe i sanitarne

- Podstawa: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 2135 t.j.)

- Biogazownie o mocy do 0,5 MW zaliczane są do przedsięwzięć potencjalnie mogących oddziaływać na środowisko → wymagana decyzja środowiskowa.

- Odległości od zabudowy mieszkalnej (50–150 m) wynikają z praktyki organów ochrony środowiska i sanepidu – określane indywidualnie w decyzji środowiskowej.

### 6. Grunty rolne i obszary chronione

- Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2023 poz. 1332 t.j.)

  - Dla gruntów klasy I–III – wymagana zgoda ministra rolnictwa na zmianę przeznaczenia, jeśli powierzchnia inwestycji przekracza 0,5 ha.

- Prawo ochrony przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336) – obowiązek uzgodnienia inwestycji na obszarach Natura 2000, parkach krajobrazowych itp.

### 7. Dodatkowe źródła praktyczne

- Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące mikrobiogazowni rolniczych (opracowania 2022–2024).

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu „Energia dla Wsi”.

- Interpretacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Wód Polskich dla inwestycji